WK25

Brandschutzklappen in rechteckiger Bauform zum Absperren von Lüftungsleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE-Kennzeichnung gemäß EN 15650 und Klassifizierung nach EN 13501-3,beliebige Luftrichtung, Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, mind. Klasse 2, Korrosionsschutz nach EN 15650 in Verbindung mit EN 60068-2-52 mind. Klasse 3 nachgewiesen und Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.

Die Brandschutzklappe besteht aus einem feuerbeständigem Klappenblatt und einer Auslösevorrichtung. Geeignet zum Einbau in massiven Wänden und Decken mit Weichschott-Lösung und leichten Trennwänden, sowie entfernt von der Wand.

▪ Bis EI 120 (ve, ho i ↔ o) S gemäß EN 15650

▪ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

▪ Klappenblatt aus Kalziumsilikat

▪ Abmessungen: Höhe 200 – 600 mm, Breite 100 – 800 mm

▪ Gehäuselänge: 310 mm

▪ Manuelle Auslösevorrichtung über Schmelzlot 72°C/ optional 95°C

Die Revisionsöffnung einschließlich Handhebel und Handauslösung ist an der Bedienseite angeordnet diese muss leicht zugänglich sein.

Typ: 				WK25

Breite x Höhe:    			mm

Menge:    				Stück

Fabrikat: 			Lindab GmbH

Optionale Ausstattung

Ansteuerung über Federrücklaufmotor 24 V AC/DC oder 230 V AC mit zwei integrierten Endlagenschalter zur Signalisierung der Klappenblattstellung AUF/ZU und thermoelektrische Auslöseeinrichtung.

Optionales Zubehör:

- 4 Dichtungsstreifen für Wandmontage B X H Typ: WKS25KIT[B][H]

- Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFL24T Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 °C, Typ: BFL24T

-Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFL24T-ST Spannungsversorgung 24 V AC/ DC, Thermosicherung 72 °C mit Steckverbindern für Kontroll- und Überwachungssysteme. Typ: BFL24T-ST

-Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFL230T Spannungsversorgung 230 V AC, Thermosicherung 72 ºC. Typ: BFL230T

- Motor - Serie Siemens - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor GRA126 Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 ºC. Typ: GRA126

-Motor - Serie Siemens - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor GRA326 Spannungsversorgung 230 V AC, Thermosicherung 72 ºC. Typ: GRA326

- Manueller Mechanismus Serie 25 mit Basisgehäuse + Deckel + Nocken und Hebel + 2 Befestigungsschrauben mit Auslöseeinheit (Schmelzlot) , Typ: WHK25MANB

-Manueller Mechanismus Serie 25 + Deckel + Nocken und Hebel + Steuerkarte S1-25 mit Auslöseeinheit (Schmelzlot), Endschaltern Klappenblattposition + 2 Befestigungsschrauben

Typ: WHK25MANBS2

-Manueller Magnetmechanismus Serie 25  + Haftmagnet mit

Spannungsversorgung 24 V DC + Deckel und Schrauben (ohne Endschalter Klappenblattposition) (1)

Typ: WHK25MANMLR

-Manueller Magnetmechanismus Serie 25 mit Auslöseeinrichtung (Schmelzlot)  + Impulsmagnet mit

Spannungsversorgung 24 V DC + Deckel und Schrauben (ohne Endschalter Klappenblattposition) (1)

Typ: WHK25MANMLI

-Manueller Magnetmechanismus Serie 25 mit Auslöseeinheit (Schmelzlot) + Steuerkarte S0-25 mit Endschaltern Klappenblattposition + Haftmagnet mit Spannungsversorgung 24 V DC oder 48 V DC + Deckel und Schrauben, Typ: WHK25MANMMR

-Manueller Magnetmechanismus Serie 25 mit Auslöseeinheit (Schmelzlot) + Steuerkarte S0-25 mit Endschaltern+ Impulsmagnet mit Spannungsversorgung 24 V DC oder 48 V DC + Deckel und Schrauben. Typ: WHK25MANMMI

- Bausatz für Verbundmontage L = Gesamtlänge (z.B. 200) bestehend aus zwei Paar Metallprofilen, 14 Schrauben und 4 intumeszierenden Dichtungen. Typ: WKBA25-[L]

- Thermosicherung 95 ºC für Motor Belimo BFL und BFN. Typ:  WWEZBAT95

- Thermosicherung 95 ºC für Motor Siemens GRA, GNA und GGA. Typ: MT-FUSASK79.5

- Epoxid-Pulverlackierung Gehäuse Brandschutzklappen WK25 Schwarz matt. Typ: WK25PAINT[B][H